DPX³ 630

Automatische vermogenschakelaars met gegoten behuizing

Gebruik

De automatische vermogenschakelaar DPX³ 630 worden gebruikt om LS netten in tertiaire en industriële installaties te bedienen en te beveiligen tegen overbelasting en kortsluiting

# Overeenstemming met de normen

Conform de normen : CEI/EN 60947-1, CEI/EN 60947-2, CEI/EN 60068-2-30

Conform de richtlijn 2006/95 CE en 2004/108 CE, voor gebruik in LS

Conform de europese richtlijn RoHS 2002/95/CE

Conform het reglement REACH (CE 1907/2006)

Constructie-karakteristieken

De behuizing bestaat uit thermohardende / thermoplastisch isolatiemateriaal.

Het bedieningsmechanisme moet van het type « snelopenend » zijn,ongeacht de druk op de hendel en de snelheid van de operatie. Alle fase-polen moeten gelijktijdig werken in geval van inschakeling,opening of uitschakeling

De kleurmarkering op de voorzijde van het product geeft een directe visuele herkenning van het onderbrekingsvermogen (Icu) van het toestel.

De automatische vermogenschakelaars zijn standaard voorzien van een geïntegreerde uitschakelaar die tijdens de productie werd gemonteerd en waarbij het geheel de vereiste kwaliteitstesten heeft doorstaan.

Het herinschakelen van de automaat, klaar voor sluiting, gebeurt door de hendel naar de stand "open" te bewegen.

De aansluitklemmen moeten uit koper vervaardigd zijn en een galvanische anti-corrosie behandeling ondergaan hebben, zodat de aansluiting van koper en/of aluminiumverbindingen toegestaan is.

De minimale beschermingsgraad dient IP30 te zijn langs de DIN-rail zijde en IP20 te zijn op de resterende onderdelen (met uitzondering van de terminals).

Er zijn drie- of vierpolige versies afhankelijk van het het distributiesysteem

Uitvoering met magnetische uitschakelaar:

Relais met de mogelijkheid om de thermische drempel aan te passen door directe toegang vanaf de voorzijde van de automaat met instellingen van 0,8 tot 1In en een magnetische drempel instelbaar van 5 tot 10In.

Uitvoering met elektronische uitschakelaar  :

Relais met de mogelijkheid om de thermische drempel aan te passen door directe toegang vanaf de voorzijde van de automaat met instellingen van 0,4 tot 1In en een regelbare magnetische drempel van 1,5 tot 10Isr

De uitschakelaar is van het type :

- S1 : instelling van Ir, Isd

- S2 : instelling van Ir, Isd, tr, tsd

Differentieelblok :

Alle modellen kunnen worden uitgerust met een differentieelblok voor de beveiliging tegen tegen aardelekstromen. De plaatsing van deze blok gebeurt onderaan van de automaat.

Het elektronische differentieelrelais is van het type A.

•	Instelbare en verzegelbare gevoeligheid  IΔn= 0,03-0,3-1-3A

•	Instelbare vertraging Δt = 0-0,3-1-3s

•	Testknop en Reset knop

•	Signalisatiecontact voor aardlekfoutmelding op afstand

•	Draaiknop voor mechanische tests (isoleren van het apparaat)

Versie met geïntegreerde meeteenheid :

De meeteenheid met LCD display meet de stroom, spanning, frequentie, het vermogen en de harmonischen

Elektrische kenmerken

Aantal polen : 3P - 4P

Toegewezen werkingsspanning Ue: 690Vac

Toegewezen isolatiespanning Ui: 800V

Toegewezen stoothoudspanning Uimp: 8kV

Gebruikscategorie : A

Toegewezen stroomsterkte In : 250/320/400/500/630A

Onderbrekingsvermogen Icu (bij 380/415V): 36/50/70/100kA

Werkingskortsluitvastheid Ics (bij 380/415V)(%Icu): 100 (70 bij 100kA)

Werkingsfrequentie Hz :50/60 Hz

Werkingstemperatuur Ta:  -25 tot +70 °C

Minimum aantal elektrische bedieningen: 5000

Minimum aantal mechanische bedieningen: 20000

Mogen zowel langs de stroomopwaartse als stroomafwaartse zijde gevoed worden zonder dat dit invloed heeft op hun elektrische eigenschappen

## Installatie

Plaatsing

Op een volle plaat of op een type “systeem” montageplaat

De aansluiting gebeurt met voor- of achteraansluiting en volgens volgende types:

- Vast

- Uittrekbaar

- Uitrijdbaar

Het product kan zowel horizontaal als vertikaal geplaatst worden

Toebehoren

Op verzoek, moeten de volgende toebehoren beschikbaar zijn:

- terminals voor het aansluiten van kabel (Al - Cu):

- 1 x 240mm² (flexibel) / 1 x 300mm² (stijf)

- 2 x 185mm² (flexibel) / 2 x 240mm² (stijf)

- Verbreders

- Achteraansluitingen met platte staven

- Afschermkappen

- Directe draaihendel (normaal of nood, gele en rode kleuren) .Vergrendeling in "open"  stand met hangsloten nog toegankelijk. Mogelijkheid om een ​​hangslot type Ronis of Profalux in de "open" positie te monteren

- Afstandsdraaibediening (normaal of nood, gele en rode kleuren). Vergrendeling in "open" positie met hangsloten nog toegankelijk. Mogelijkheid om een ​​hangslot type Ronis of Profalux in de "open" positie te monteren. De afstandsdraaibediening moet het openen van de kastdeur verhinderen wanneer de automaat ingeschakeld is.

- Isolatieschotten tussen de fasen van de automaat die goed gedimensioneerd en gepositioneerd zijn om ofwel stroomopwaarts of stroomafwaarts van het apparaat te plaatsen

- Mechanische vergrendelingsysteem tussen twee aangrenzende automaten (net-noodomschakelaar), aangebracht op een montageplaat. Het systeem moet het gebruik van twee apparaten mogelijk maken, zelfs als deze van verschillende grootte zijn.

- Frontale motorbedieningen op 24Vac/dc of 230Vac

Communicatie

De modellen met elektronische lossers worden geleverd met:

- een knop voor het weergeven en het instellen van de gegevens op het scherm

- een mini USB-communicatiepoort op de voorzijde voor het testapparaat

- een laterale communicatiepoort MODBUS RS485 voor het Supervisiesysteem (mits het gebruik van een interface)

- Alle instellingen kunnen worden uitgevoerd via de knoppen, zelfs bij afwezigheid van spanning door aanwezigheid van een vervangbare batterij