URA ONE ref.nr. 662633 / 662634

LED-veiligheidsverlichting

Autonoom veiligheidsverlichtingstoestel, keuze permanent/niet permanent d.m.v. keuze van aansluiting, voorzien voor wand- of plafondmontage, uitgerust met niet vervangbare LED-lampen.  Het toestel kan zowel gemonteerd worden in inbouw, vals plafond en in holle wand (met toebehoren).

De armatuur is van het type autotest en bovendien adresseerbaar.

De goede werking en de autonomie van het armatuur worden op regelmatige tijdstippen automatisch gecontroleerd met behulp van een microprocessor en een elektronisch uurwerk.

Beschermingsgraad IP 42 - IK 07 – Klasse II

Conform de normen : NBN C 71-598-2-22 en EN 60598-2-22, EN 62471

Het toestel bestaat hoofdzakelijk uit:

- Een witte basis uit zelfdovend ABS. Het toestel kan ingebouwd worden mits gebruik van een toebehoren.

- Een reflector uit zelfdovend policarbonaat als houder van de LED-lampen.

- Een opaalkleurige rechthoekige verstrooier, met 4 LED-lampen zichtbaar in het midden van de verstrooier, uit zelfdovend polycarbonaat. De verstrooier verwijdert zich eenvoudig zonder schroeven voor een snelle demontage, montage, aansluiting en onderhoud.

- Het elektrisch gedeelte omvat:

  - Een voedingsbron bestaande uit hermetische afgesloten Ni-Cd cellen (4,8V/1,5Ah). Deze cellen zijn van het hoge temperatuurstype wat een langere levensduur verzekert. Ze zijn uitgerust met een omkeerbare veiligheidsklep en vergen geen enkel onderhoud. Deze voedingsbron verzekert aan de LED- lampen een lichtstroom gedurende 1 uur van 200 lumen voor ref.nr.662633 en 350 lumen voor ref.nr.662634.

  - De batterij is in een separaat vak geïnstalleerd en is eenvoudig

uitwisselbaar.

  - Een laadcircuit, met een elektronisch geschakelde voeding, die zorgt voor minder opwarming in het toestel, dat een complete lading van de batterij in 24 uren voorziet.

  - 4 kabelingangen

  - Achterwand is perforeerbaar voor montage op bestaande montageplaatsen.

  - Wekelijkse automatische test van de noodwerking met inschakeling van de verlichtings LED's

  - Driemaandelijkse automatische test van de nominale batterij autonomie

  - Het testresultaat en het eventuele storingstype worden opgeslagen en permanent weergegeven met LED's (groen = OK / geel = defect)

  - Adresseerbaar van op afstand met de mobiele infrarood configurator ref. 062610

  - Controleerbaar van op afstand d.m.v. de interface voor adresseerbare armaturen ref. 062600 en lokaal met controle touchscreen Mosaic ref. 062601 of per PC met supervisiesoftware ref. 062602.

  - Een buskoppeling laat toe de armatuur op het LVS²-netwerk te plaatsen. Zodoende kunnen de resultaten van de testen worden doorgegeven naar een centrale PC. De lamptest en autonomietest geschieden volledig in de armaturen. Deze testen kunnen dus onafhankelijk van het netwerk functioneren. De software laat een volledig beheer toe van de geïnstalleerde toestellen (controle van de defecten, interventielijsten, ...). Het systeem laat eveneens toe om de gegevens ter beschikking te stellen onder Backnet protocol.

- Bij permanent gebruik kan het armatuur dienst doen als bebakeningverlichting.

- Afmetingen: 210 x 110 x 41 mm

- Opties:

- Inbouwkader (wit of aluminium afwerkingen plafond en wand)

- Decoratieve afwerking voor opbouwmontage (wit of alu afwerkingen)

- Toebehoren voor vlagmontage (wit of alu afwerkingen)

- Toebehoren voor pendelmontage (wit of alu afwerkingen)

- Verticale signalisatieplaat (voor opbouwinstallatie)

- Inbouwset (opbouwkader en verticale signalisatieplaat – wit)

- Zelfklevende pictogrammen (conform norm EN 7010)